|  | Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска "Ижводоканал" ЦЕНТР АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОД Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514685 426008, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 21. Тел/факс (3412)95-05-05, Е-mail: pvvbic@ivk.udm.net |  |
| --- | --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник Центра аналитического контроля вод МУП г. Ижевска "Ижводоканал" ______________________________ В.В. Плеханова «18» января 2016 г. |
| --- | --- |

## ОТЧЕТ № 12-1-76

| Заказчик: | МУП г. Ижевска «Ижводоканал» |
| --- | --- |
| Место отбора пробы: | СПВ «Пруд-Ижевск» в/у № 2 чистая |
| Цель отбора: | Производственный контроль |
| Наименование объекта аналитических работ: | Вода питьевая ЦХПВ |

Пробы  отобраны  лаборантом ЛТК  МУП г. Ижевска "Ижводоканал" и доставлены сотрудником Центра.

Центр аналитического контроля вод не несет ответственность за отбор проб.

Анализируемый период: 01.01.2015 – 31.12.2015

| Показатель | Единицы измерения | MIN за период | MAX за период | Среднее за период | Норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологический анализ |
| Колифаги | БОЕ/100 см3 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие |
| ОКБ | КОЕ/100 см3 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие |
| ОМЧ | КОЕ/см3 | 0 | 2 | 0,1 | Не более 50 |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие |
| ТКБ | КОЕ/100 см3 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие |
| Паразитологический анализ |
| Цисты лямблий | экз/50 дм3 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие |
| Ооцисты криптоспоридий | экз/50 дм3 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие |
| Яйца гельминтов | экз/50 дм3 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие |
| Количественный химический анализ |
| 2,4-Д | мг/дм3 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,03 |
| Алюминий | мг/дм3 | < 0,04 | 0,255 | 0,045 | 0,5 |
| Аммоний ион | мг/дм3 | < 0,05 | 0,676 | 0,394 | 2,57 |
| АПАВ | мг/дм3 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,5 |
| Барий | мг/дм3 | 0,047 | 0,051 | 0,049 | 0,1 |
| Бериллий | мг/дм3 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0002 |
| Бор | мг/дм3 | 0,080 | 0,100 | 0,090 | 0,5 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | < 0,000075 | 0,0056 | 0,00228 | 0,03 |
| Бромоформ | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,00024 | < 0,0001 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед. pH | 6,67 | 7,37 | 7,10 | 6 - 9 |
| гамма-ГХЦГ | мг/дм3 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,002 |
| ДДТ | мг/дм3 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,002 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | < 0,0001 | 0,00164 | 0,000214 | 0,03 |
| Железо общее | мг/дм3 | < 0,1 | 0,104 | < 0,1 | 0,3 |
| Жесткость общая | °Ж | 2,14 | 4,75 | 3,56 | 7 |
| Запах при 20 °С | Балл | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Запах при 60 °C | Балл | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Кадмий | мг/дм3 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,001 |
| Кремний | мг/дм3 | 3,55 | 9,40 | 6,97 | 10 |

|  | Отчет № 12-1-76 Страница 1 из 2 |
| --- | --- |

| Показатель | Единицы Измерения | MIN за период | MAX за период | Среднее за период | Норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марганец | мг/дм3 | 0,0044 | 0,091 | 0,034 | 0,1 |
| Медь | мг/дм3 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 1 |
| Молибден | мг/дм3 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,25 |
| Мутность | мг/дм3 | < 0,12 | 0,63 | 0,240 | 1,5 |
| Мышьяк | мг/дм3 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,0068 | 0,0192 | 0,0096 | 0,1 |
| Никель | мг/дм3 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,1 |
| Нитраты | мг/дм3 | < 0,1 | 3,70 | 1,35 | 45 |
| Нитриты | мг/дм3 | < 0,003 | 0,0110 | 0,00512 | 3 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 2,48 | 4,82 | 3,67 | 5 |
| Привкус | Балл | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ртуть | мг/дм3 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,0005 |
| Свинец | мг/дм3 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,01 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,168 | 0,221 | 0,194 | 7 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 7,20 | 133 | 56,2 | 500 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 160 | 322 | 258 | 1000 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | 0,25 |
| Фосфаты | мг/дм3 | < 0,01 | 0,010 | < 0,01 | 3,5 |
| Фториды | мг/дм3 | < 0,1 | 0,148 | < 0,1 | 1,5 |
| Хлориды | мг/дм3 | 8,92 | 31,0 | 19,1 | 350 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,0096 | 0,065 | 0,0218 | 0,2 |
| Хром (общий) | мг/дм3 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | Не установлен |
| Цветность | Градус | 4,9 | 15,1 | 9,4 | 20 |
| Цианиды | мг/дм3 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,035 |
| Цинк | мг/дм3 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 5 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,006 |

Ответственный за подготовку отчета

Инженер-химик                                                               Черемных О.А.

|  | Отчет № 12-1-76 Страница 2 из 2 |
| --- | --- |