Муниципальное Унитарное Предприятие г. Ижевска "Ижводоканал"

426039 г.Ижевск, Воткинское шоссе 13км, дом 204. Тел  (3412)21-67-75, Е-mail: rsb@ivk.udm.net

Центр аналитического контроля вод

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514685

426008 г.Ижевск, ул Красногеройская, 21. Тел / факс (3412)95-05-05  Е-mail: pvvbic@ivk.udm.net

#### Производственный контроль

Место отбора пробы: СПВ «Пруд-Ижевск» в/у №2, чистая

Анализируемый период:  01.01.2012-31.12.2012

| Показатель | Ед.изм. | MIN за период | MAX за период | Среднее за период | Норматив по СанПиН 2.1.4.1074 - 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологический анализ |
| Колифаги | БОЕ/100мл | 0 | 0 | 0,00 | отсутствие |
| ОКБ | КОЕ/100мл | 0 | 0 | 0,00 | отсутствие |
| ОМЧ | КОЕ/мл | 0 | 4 | 0,15 | не более 50 |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ/20мл | 0 | 0 | 0,00 | отсутствие |
| ТКБ | КОЕ/100мл | 0 | 0 | 0,00 | отсутствие |
| Паразитологический анализ |
| Цисты лямблий | Количество цист/50л | 0 | 0 | 0,00 | отсутствие |
| Количественный химический анализ |
| 2, 4 - Д | мг/л | < 0,0001 | < 0,0001 | <0,0001 | 0,03 |
| Алюминий | мг/л | < 0,04 | 0,491 | 0,126 | 0,5 |
| Аммоний ион | мг/л | 0,0750 | 1,10 | 0,56 | 2,57 |
| АПАВ | мг/л | < 0,025 | < 0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Барий | мг/л | 0,0358 | 0,057 | 0,046 | 0,1 |
| Бериллий | мг/л | < 0,0001 | < 0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Бор | мг/л | < 0,05 | 0,090 | 0,07 | 0,5 |
| Бромдихлорметан | мг/л | < 0,00007 | 0,0046 | 0,0016 | 0,03 |
| Бромоформ | мг/л | < 0,0001 | 0,00020 | 0,0001 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед. pH | 6,41 | 7,37 | 6,92 | 6 - 9 |
| гамма-ГХЦГ | мг/л | < 0,0001 | < 0,0001 | <0,0001 | 0,002 |
| ДДТ | мг/л | < 0,0001 | < 0,0001 | <0,0001 | 0,002 |
| Дибромхлорметан | мг/л | < 0,0001 | 0,00105 | 0,00015 | 0,03 |
| Железо общее | мг/л | < 0,1 | 0,111 | 0,1 | 0,3 |
| Жесткость общая | град Ж | 2,09 | 4,71 | 3,39 | 7 |
| Запах 20°С | балл | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Запах 60°C | балл | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Кадмий | мг/л | < 0,0001 | < 0,0001 | <0,0001 | 0,001 |
| Кремний | мг/л | 3,33 | 9,92 | 7,29 | 10 |
| Марганец | мг/л | 0,0032 | 0,175 | 0,059 | 0,1/0,18* |
| Медь | мг/л | < 0,001 | 0,0025 | 0,0018 | 1 |
| Молибден | мг/л | < 0,001 | < 0,001 | <0,001 | 0,25 |
| Мутность | мг/л | < 0,12 | 0,69 | 0,24 | 1,5 |
| Мышьяк | мг/л | < 0,005 | < 0,005 | <0,005 | 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/л | 0,0131 | 0,0194 | 0,0165 | 0,1 |
| Никель | мг/л | < 0,001 | < 0,001 | <0,001 | 0,1 |
| Нитраты | мг/л | < 0,1 | 4,12 | 1,6 | 45 |
| Нитриты | мг/л | <0,00300 | 0,0170 | 0,0062 | 3 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 2,38 | 4,27 | 3,27 | 5 |
| ПАА | мг/л | < 0,01 | 0,052 | 0,034 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ртуть | мг/л | < 0,00001 | < 0,00001 | <0,00001 | 0,0005 |
| Свинец | мг/л | < 0,001 | < 0,001 | <0,001 | 0,03 |
| Селен | мг/л | < 0,005 | < 0,005 | <0,005 | 0,01 |
| Стронций | мг/л | 0,214 | 0,649 | 0,431 | 7 |
| Сульфаты | мг/л | 31,4 | 107 | 67 | 500 |
| Сухой остаток | мг/л | 159 | 343 | 262 | 1000 |
| Тетрахлорэтилен | мг/л | < 0,00004 | < 0,00004 | <0,00004 | 0,005** |
| Трихлорэтилен | мг/л | < 0,0001 | < 0,0001 | <0,0001 | 0,005** |
| Фенольный индекс | мг/л | < 0,0005 | < 0,0005 | <0,0005 | 0,25 |
| Фосфаты | мг/л | < 0,01 | 0,030 | 0,012 | 3,5 |
| Фториды | мг/л | 0,130 | 0,150 | 0,143 | 1,5 |
| Хлориды | мг/л | 9,77 | 26,5 | 18,4 | 350 |
| Хлороформ | мг/л | 0,0058 | 0,051 | 0,019 | 0,2 |
| Хром | мг/л | < 0,001 | < 0,001 | <0,001 | 0,05** |
| Цветность | градус | 4,2 | 16,1 | 8,3 | 20 |
| Цианиды | мг/л | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | 0,035 |
| Цинк | мг/л | < 0,005 | < 0,005 | <0,005 | 5 |
| Четыреххлористый углерод | мг/л | < 0,00001 | < 0,00001 | <0,00001 | 0,006 |

Всего страниц: 2

* Временное отклонение, установленное согласно Постановления № 8  ТУ  Роспотребнадзора по УР  отклонениях от гигиенических нормативов качества питьевой воды в г. Ижевске на 2012 год» от  30.12.2011 г.

**Норматив  установлен по ГН 2.1.5.2280-07.

Начальник Центра                                                                       В. В. Плеханова

11.01.2013